# Preparación de apagadores
para domótica

Guía de muestra para el constructor  •  Puebla  •  24 de octubre de 2026

Prever desde la construcción cajas con espacio suficiente y cable neutro en los puntos de apagador, para facilitar la instalación posterior de controles inteligentes de iluminación y reducir modificaciones a los acabados.

# 1  Chalupas más grandes y profundas

Usar cajas de mayor volumen y profundidad que la chalupa convencional prevista en obra. Deben alojar el apagador, el módulo inteligente cuando corresponda, los conductores y sus conectores, conservando espacio para montaje y mantenimiento.

Registrar marca, modelo, ancho, alto, profundidad útil y volumen. Confirmar compatibilidad con el muro, la fijación del apagador y la placa elegida. La medida definitiva se aprobará con el equipo previsto y la revisión de ocupación de la caja conforme a 314-16 [1].

Comprobación práctica. Armar una muestra con todos los componentes antes de repetir la solución en obra. La placa debe cerrar sin comprimir conexiones ni forzar cables; el montaje debe respetar las instrucciones del fabricante.

# 2  Cable neutro en cada punto de apagador

Llevar físicamente hasta cada caja el neutro del circuito de iluminación correspondiente, aunque inicialmente se coloque un apagador convencional. Dejarlo identificado y disponible para conexión futura, con su extremo protegido mediante un conector adecuado si queda sin uso. Una tubería vacía no cumple esta guía.

No tomar el neutro de otro circuito ni utilizar la tierra de protección como neutro. El responsable eléctrico definirá calibre, aislamiento, identificación, canalización y reserva de conductor. Confirmar también la fase permanente y los retornos necesarios donde se ubicará el equipo, según su diagrama.

En controles de escalera, de varios puntos o con varios circuitos en una caja, revisar el esquema antes del cableado. Esta guía pide neutro instalado en cada punto, aun cuando alguna excepción de 404-2(c) permita omitirlo [2].

# 3  Revisión en obra

Verificar el modelo y espacio de las cajas antes de cerrar muros. Después del cableado, el electricista comprobará el neutro del circuito correcto y documentará las cajas y conexiones antes de colocar las placas. Conservar fotografías y la referencia del circuito por ubicación.

Alcance: preparación de iluminación. El responsable del proyecto eléctrico debe validar estas previsiones para la obra concreta; esta hoja no sustituye sus planos, cálculos ni pruebas. No incluye selección de equipos, automatizaciones, cortinas ni presupuesto.

Referencias consultadas el 24 de octubre de 2026. [1] NOM 314-16  ·  [2] NOM 404-2(c)  ·  NOM-001-SEDE-2012 vigente en PLATIICA